## Sayfa1
T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESİROĞLU İÇMESUYU ARITMA TESİSİ MERKEZ LABORATUVARI
OCAK AYI SU KALİTE RAPORU
PARAMETRELER | TSE 266 | WHO | EC | İ.T.A.S.H.Y. | ANALİZ SONUÇLARI
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER ( 100 ml )
E. Koli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Perfingens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ (μg/l )
Trihalometanlar | 100 | 460 | 100 | 100 | 23
KİMYASAL ÖZELLİKLER ( mg/l )
Krom | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | < 0,001
Bakır | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.02
Kadmiyum | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | < 0,001
Florür | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.48
Nitrat | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.75
Nitrit | 0.5 | * | * | 0.5 | < 0,005
Bulanıklık NTU | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.97
Renk Pt- Co | 20 | 15 | 20 | TKEDY | 5
Koku | * | * | * | TKEDY | UYGUN
Ph | 6,5-9,5 | 6,5-8 | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | 7.62
İletkenlik μS/cm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 183
Alüminyum | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.03
Demir | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.01
Mangan | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01
TDS | * | 1000 | * | * | 76
Alkalinite | * | * | * | * | 71.7
T. Organik Karbon | * | * | * | * | 0.6
Fosfat | 5 | * | 5 | * | < 0,005
Sülfat | 250 | 250 | 250 | 250 | 6.5
Klorür | 250 | 250 | 250 | 250 | 6.75
Amonyum | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | < 0,005
Askıda katı madde | * | * | * | * | 0
İLAVE PARAMETRELER (mg/l )
Kalsiyum | 200 | 300 | 100 | * | 23.4
Sertlik Fr | * | 50 | * | * | 7.1
Magnezyum | 50 | * | 50 | * | 3
Potasyum | * | * | * | * | 1
Bakiye Klor | * | 5 | 4 | 0,3-0,5 | 1
NOT : Bakiye klor miktarı tesis çıkışı olup klor zamanla azalmaktadır. Bu değer şebekenin en uç noktasında bile serbest klor kalacak
şekilde seçilmekte olup serbest klor değerleri şebeke genelinde ortalama 0,3-0,5 ölçülmektedir.
NOT : Tesisimizde Galyan baraj suyu ozonla zenginleşleştilmiş hava ile temas ettirilerek kullanılmaktadır.
* : Parametreyle alakalı ilgili standart herhangi bir görüş bildirmemiştir.
TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir anormal bir değişiklik yok.
NOT: Bu raporun hiçbir bölümü tek başına kullanılamaz , kurumumuzun yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.
Hakan KILINÇ |  |  |  | Uğur KOBYA
Kimyager |  |  |  | İçme Suyu Art. Tesl. Şb. Md.
Laboratuvar Sorumlusu